Техническое задание

на приобретение пунктов распределительных в сборе

для проведения капитального ремонта электрооборудования

набережной №401,403

1.Требование к количественным характеристикам поставки.

1.1. Предметом настоящего Технического задания является поставка для нужд предприятия пунктов распределительных в сборе для проведения капитального ремонта электрооборудования набережной №401,403 (далее – Товар) в целях выполнения государственного оборонного заказа по Контракту № ГК 2028187301931452209002843/901-20-ОКР/5904 от 14.08.2020 г., заключенного во исполнение Государственного контракта № 2028187301931452209002843 от 25.05.2020 г. (присвоен ИГК 2028187301931452209002843).

1.2. Порядок поставки Товара: товар поставляется силами и за счет Поставщика до терминала транспортной компании «Деловые Линии» в г. Керчь.

1.3.  Срок поставки товара: в течение 93 (девяносто три) календарных дней с момента оплаты авансового платежа.

1.4. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшийся.

1.5. При поставке материалов Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы сертификатов (паспортов) качества завода изготовителя или надлежащим образом заверенные копии сертификатов (паспортов) качества завода изготовителя, оригиналы товарных накладных, счетов-фактур или УПД и иные документы для указанного Товара.

1.6. Перечень необходимых материалов (Товара):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Цена с НДС за шт., руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит типа ЩРсп-125-6-2-4-2 с УЗО, со стойкой | шт. | 50 | 154 016,89 | 7 700 844,74 |
| 2 | Щит типа ЩРсп-63-5-0-2-8 с УЗО, со стойкой | шт. | 60 | 39 320,54 | 2 359 232,40 |
| Итого: |  |  |  |  | 10 060 077,14 |
| В т.ч. НДС 20%: |  |  |  |  | 1 767 679,52 |
| Всего к оплате: |  |  |  |  | 10 060 077,14 |

1.7.  К настоящему Техническому заданию прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Документация по сборке щитов.

1.8. Заявки от участников буду рассматриваться только при наличии приложенных к Заявке спецификации и схемы щитов.

2. Требования к качеству и безопасности товара:

2.1 Качество поставляемого товара должно соответствовать отнесенным Законом в области стандартизации документам:

- национальные стандарты РФ;

- правила по стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.

  - Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании, а также Государственным стандартам. При заключении Договора поставки должны быть представлены и являться неотъемлемой частью Договора соответствующие документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

2.3. Ответственность за безопасность эксплуатации поставляемого товара в гарантийный период несет Поставщик.

2.4. Ответственность за сохранность Товара от всех видов имущественного ущерба, а также риски случайной гибели, утраты, порчи, хищения и иные имущественные риски, в том числе связанные с возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), до его получения Покупателем несет Поставщик.

3. Требования к техническим характеристикам товара и условиям договора:

3.1. Товар должен соответствовать всем критериям и требованиям настоящего Технического задания.

3.2. Поставка Товара считается завершенной после приемки Товара Покупателем на собственном складе, при наличии соответствующей гарантийной и технической документации на поставляемый товар.

3.3. В  случае поставки некачественного, некомплектного не в полном объеме Товара  Поставщик обязуется   заменить Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, доукомплектовать, до поставить  Товар в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

3.4. Приёмка продукции на складе Покупателя производится в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г и № П-7 от 25.04.1966г (в редакции от 14.11.1974г с изм. от 22.10.1997г), в части не противоречащей законодательству РФ. При поставке Товара с приемкой ВП, приемка продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2017.

3.5. Существенные условия: В случае нарушения сроков поставки Товара, сроков замены некачественного или некомплектного товара, не предоставления документации, несвоевременного выполнения гарантийных обязательств Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного, некачественного, некомплектного, недопоставленного Товара, а также возмещает все убытки (расходы) Покупателя. За нарушение сроков поставки на срок более 45 (сорока пяти) календарных дней, а также нарушения иных условий договора к Поставщику могут быть предъявлены иные штрафные.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Товар  должен быть новым, ранее не эксплуатируемым, не восстановленным, произведенным не ранее __2023__ года, срок гарантии: не менее 2 (двух) лет с момента его производства и поставки Покупателю.

5.Требования к Поставщику:

5.1. Поставщик должен быть зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в соответствии с требованиями законодательства РФ и обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

5.2. Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.

5.3. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией;

5.4. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые);

5.5. Является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет и уплачивает налоги);

5.6. Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;

5.7. Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога;

5.8. В составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц

5.9. Способен выполнить обязательства по договору в требуемые сроки и с должным качеством.

5.10. Соответствует требованиям, указанным в документации о закупке.

6. Условия оплаты:

6.1. Для возможности осуществлять платежи по договору, Поставщику в целях исполнения государственного оборонного заказа, расчёты по настоящему договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Покупателем, при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключённого Договора о банковском сопровождении.

На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Покупателя является ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (далее – уполномоченный банк).

6.2.  Условия оплаты товара:

- авансовый платёж производится в течение 14 календарных  дней после подписания договора, соответствующей спецификации, получения от Поставщика счета со ссылкой на номер и дату договора. При этом размер аванса не может превышать 80%.

- окончательный расчет, с учетом ранее уплаченных авансовых платежей, производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после приемки Товара по качеству и количеству на складе Покупателя без замечаний.

Оплата производится после предоставления товарно-транспортной накладной, товарной накладной, счета-фактуры, счета выставленного Поставщиком, документов относящихся к товару: предусмотренных договора, а также закрытия замечаний согласно акту входного контроля.

6.3. Общая стоимость по договору считается оплаченной с момента списания денежных средств с отдельного счета Покупателя.

6.4. Общая стоимость по договору включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, невозвратной тары и упаковки, маркировки и иные расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, доставкой, оформлением  заводских сертификатов, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

6.4. Особые условия: За просрочку окончательной платы, но при условии наличия денежных средств на отдельном счете Покупателя, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного п. 1.1 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы окончательного платежа. Ответственность за просрочку Покупателем обязательств по окончательному расчету по настоящему Договору не применяется в случае, если Поставщиком своевременно не исполнены обязательства по поставке Товара и предоставлению документов на оплату

7. Условия о должной осмотрительности:

7.1.Поставщик соглашается на предоставлении информации о своей деятельности, предусмотренной договором. Предоставление такой информации направлено на выполнение сторонами общих требований добросовестности и осмотрительности в гражданском обороте и осуществляется ими добровольно и безвозмездно.

7.2.Поставщик  обязан предоставлять по требованию Покупателя в 5-ти (пятидневный) срок следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ с печатью ИФНС либо заверенная исполнительным органом Поставщика;

- свидетельства о государственной регистрации общества (ОГРН), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации (ИНН);

- протокол общего собрания участников (акционеров) общества или копия решения единственного участника (акционера) общества, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) исполнительного органа общества;

- приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа общества;

- Устав;

- лицензии, выданные Поставщику на осуществление деятельности, в случаях, если осуществляемый вид деятельности требует прохождения процедуры лицензирования;

- доверенность лица, подписывающего договор (в случае, если договор подписывает не единоличный исполнительный орган);

- годовая и промежуточная налоговая и бухгалтерская отчетность, в том числе, но, не ограничиваясь: декларация 6 – НДФЛ,  за исключением справок о доходах физических лиц (квартальная на актуальную дату), РСВ за исключением           3 раздела (на актуальную дату); налоговая декларация по НДС (на актуальную дату);

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности на актуальную дату;

- штатное расписание, не содержащее персональные данные сотрудников (количество штатных единиц);

- документы, подтверждающие наличие офисных, складских и производственных помещений.

7.3.Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в размере предъявленных Покупателю соответствующими решениями налоговых органов сумм недоимок и штрафов по налогам, связанных с ненадлежащим исполнением налогового и иного законодательства Поставщиком, его контрагентами, включая контрагентов второго и последующих уровней.

8. Условия рассмотрения споров.

8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

8.2. Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента ее получения.

8.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке Стороны обращаются в Арбитражный суд Республики Крым.

9. Условия конфиденциальности.

9.1. Условия договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.

9.3. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной в связи с утратой или разглашением конфиденциальной информации и уплачивает другой стороне штраф в размере, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне понесенные убытки и оплатить штраф не позднее 10 рабочих дней с даты получения от потерпевшей Стороны письменного требования о возмещении таких убытков и оплаты штрафа.

Содержание

Подраздел 1.1 Наименование	7

Подраздел 1.2 Сведения о новизне	7

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2	7

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	7

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	7

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры	7

Подраздел 4.2 Требования к надёжности	7

Подраздел 4.3 Требования к конструкции, монтажно-технические требования	8

Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим оборудования	9

Подраздел 4.5 Требования к лакокрасочным материалам	10

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию	10

Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике	10

Подраздел 4.8 Требования к комплектности	11

Подраздел 4.9 Требования к маркировке	11

Подраздел 4.10 Требования к упаковке	11

РАЗДЕЛ 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРЁМКИ	12

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки	12

Подраздел 5.2 Требования к передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования	12

РАЗДЕЛ 6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	12

РАЗДЕЛ 7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	12

РАЗДЕЛ 8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГА-	13

РАНТИЙ	13

РАЗДЕЛ 9 ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ	13

9.1 Требования к НКУ:	13

РАЗДЕЛ 10 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	13

РАЗДЕЛ 11 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	13

РАЗДЕЛ 12 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	13

РАЗДЕЛ 13 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	14

РАЗДЕЛ 14 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРО-	14

МЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	14

РАЗДЕЛ 15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	14

РАЗДЕЛ 16 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТОВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	14

РАЗДЕЛ 17 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА	14

ЗАКАЗЧИКА	14

РАЗДЕЛ 18 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	14

Приложение № 1 Схема электрическая однолинейная	15

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подраздел 1.1 Наименование

В соответствии со спецификацией.

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2023 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Новизна оборудования подтверждается паспортом на данное изделие.

## Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ и 0,23кВ нестационарного переносного типа предназначено для обеспечения подключения сварочных аппаратов, и разного электроинструмента с помощью быстроразъемных соединений, к электроснабжению на строительных и сборочных площадках в БКЦ-1, БКЦ-2 и доковом комплексе.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в помещениях и на открытом воздухе категория УХЛ1

# РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Номинальное рабочее напряжение главной цепи по ГОСТ 21128-83, В 230/380, (3ф+N+PE)

Допустимое отклонение напряжения питающей сети на входе от номинального значения, % - плюс10/минус15

Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 6697-83, Гц 50 Допустимое отклонение частоты питающей сети от номинального значения,% -  плюс 5/минус 5

Номинальный ток главной цепи, А 125/63

Номинальный ток короткого замыкания, кА 6

Номинальное рабочее напряжение вспомогательной цепи - Отсутствует

Способ ввода питания – Подключение к стационарным щитам электроснабжения через быстроразъёмное соединение вилкой типа ССИ 045

Место вывода кабелей и вспомогательных цепей отходящих линий - В соответствии со спецификацией

Степень защиты оболочки НКУ по ГОСТ 14254 не ниже IP54

Вид системы заземления по ГОСТ 30331.1-2013 TN-C-S

Необходимо применение УЗО для отходящих линий с розетками 220-230В (Допускается дополнительно применение УЗО на вводе)

Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1 без секционирования

Номинальное напряжение цепей управления, В   _______

Габаритные размеры подбираются с учетом компоновки щитов и применении стоек, но не более 2200х1200х600мм(ВхШхГ)

Щиты предназначены для осуществления временного электроснабжения и эксплуатации на открытом воздухе, необходимо применение стоек.

## Подраздел 4.2 Требования к надёжности

4.2.1 НКУ должно быть рассчитано на режим непрерывной работы.

4.2.2 Показатели надежности НКУ, представляющие собой функционально законченное

изделие, должны соответствовать требованиям, ГОСТ 27.002-2015, ГОСТ 27.003-2016:

- показатель безотказности (средняя наработка на отказ) – не менее 250000 часов;

- срок службы для НКУ не менее 25 лет;

- показатель ремонтопригодности (среднее время восстановления работоспособного состояния с использованием запасных частей) должен быть не более 1 часа.

- срок службы для автоматических выключателей должен быть обусловлен количеством

коммутаций и должен составлять не менее, 10000 циклов отключения/включения.

- периодичность технического обслуживания (профилактическое обслуживание с выводом

из работы), не чаще 1 раза в 18 месяцев;

- гарантийный срок со дня ввода в эксплуатации, не менее 24 месяца;

## Подраздел 4.3 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

4.3.1 Конструкция НКУ должна предусматривать установку полного комплекта

электрооборудования и аппаратуры, устройств управления, защиты и автоматики в соответствии

с Приложением №1.

4.3.2 Все типы шкафов одного вида обслуживания конструктивно должны стыковаться и электрически соединяться друг с другом при установке в едином щите, имеющем общую систему сборных шин.

4.3.3 Конструкция НКУ должна обеспечивать подвод и крепление кабелей. Конструкция НКУ должна обеспечивать возможность ввода внешних кабелей или проводов сечением 2,5 – 35 мм2. Контакты присоединения, предназначенные для подключения кабеля, должны исключать возможность возникновения электрохимической эрозии.

4.3.4 Конструкция НКУ должна предусматривать внешнюю оболочку из композитных материалов с дверями для доступа к оборудованию.

4.3.5 В основе шкафов НКУ должна лежать опорная конструкция – каркас.

4.3.6 НКУ должно выполняться с воздушной изоляцией главной цепи и позволять выполнение твердой изоляции сборных шин и других участков шин главной цепи.

4.3.7 Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям НКУ необходимо предусмотреть защитные оболочки;

4.3.8 Все металлические части должны иметь антикоррозионное покрытие. Покрытия должны быть устойчивы к условиям эксплуатации и хранения. Электрохимически разнородные металлические материалы, соприкасающиеся между собой, должны исключать возможность электрохимической коррозии.

4.3.9 Торцевые панели крайних в щите шкафов НКУ должны навешиваться на каркас шкафа и иметь ширину по фасаду щита (шкафа) не менее 11 мм.

4.3.10 В конструкции НКУ должны быть обеспечены необходимые удобства монтажа и эксплуатации кабельных разделок, а так же обеспечена возможность доступа для осмотра и мест крепления кабельных наконечников к шинной кабельной сборке при снятом напряжении.

4.3.11 Наружные двери НКУ должны плавно, без заеданий поворачиваться на угол, достаточный для нормального обслуживания данного шкафа и соседних шкафов, и иметь замки. Дверные замки всех шкафов НКУ должны открываться одним ключом. Предусмотреть устройство для фиксации двери в открытом положении с углом открытия 100 градусов.

4.3.12 Монтажные схемы вспомогательных цепей шкафов НКУ должны обеспечивать разделение цепей: токовые цепи, цепи управления, цепи сигнализации и т.д., обеспечивающее надежность и удобство эксплуатации.

4.3.13 В НКУ должны быть предусмотрены три фазные шины силового питания L1, L2, L3, нулевая N и защитная шина PE.

4.3.14 Конструкция цоколя НКУ должна предусматривать крепление к закладным элементам при помощи сварки с наружной стороны, допускать возможность сварки с внутренней стороны, а также допускать крепление болтами или анкер шпильками.

4.3.15 Оборудование НКУ должно допускать транспортировку до места монтажа, как в  горизонтальном положении, так и вертикальном.

4.3.16 Значение температуры нагрева частей НКУ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 и ГОСТ 30011.1-2012, ОСТ5Р.6009-96, ОСТ5Р.6083-98, ОСТ 36.13-90.

4.3.17 Средства измерения должны иметь класс точности не ниже 1.5

4.3.18 Перемычки между шкафами должны быть предусмотрены заводом-изготовителем.

4.3.19 Наличие резервного места в НКУ.

4.3.20 Конструкция НКУ должна быть ремонтопригодной и соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79.

4.3.21 Главные шины и соединения между аппаратами, образующим оборудование ячейки, НКУ должны быть из меди.

4.3.22 Способ охлаждения - естественный вид охлаждения;

4.3.23 Для ремонта и обслуживания НКУ не должно требоваться дефицитных материалов;

4.3.24 Безопасное обслуживание и выполнение регламентных работ обеспечивается отсутствием острых углов и острых кромок на корпусах и крышках;

## Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.4.1 Аппаратура, приборы и материалы, применяемые в НКУ должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий на них, иметь сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р установленного образца (согласно «Номенклатуре

продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ».

4.4.2 Соответствие покупных изделий, используемых в составе НКУ, требованиям стандартов и/или технических условий должны подтверждаться документами о качестве предприятия – изготовителя (формуляр, паспорт, сертификат качества, свидетельство об изготовлении, этикетка и т.п.)

4.4.3 Все покупные изделия, применяемые при изготовлении НКУ, должны быть произведены на территории Российской Федерации.

4.4.4 Металлические элементы НКУ должны иметь антикоррозийное или защитное покрытие.

4.4.5 Материалы конструкции НКУ не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека и окружающую среду во всех режимах работы и предусмотренных условий эксплуатации.

4.4.6 Низковольтные коммутационные аппараты распределения и управления (далее «аппараты») должны соответствовать требованиям международных стандартов МЭК 60947-1(2,3,4).

4.4.7 Автоматические выключатели необходимо применять производства фирм КОНТАКТОР, КЕАЗ или аналогичные по своим техническим характеристикам и степени надежности.

Предприятие-изготовитель НКУ должно обладать методиками контрольных испытаний и условиями их проведения на применяемые коммутационные аппараты.

Прохождение оборудованием и аппаратурой, средств измерений и сигнализации, материалов и устройств, входного контроля и испытаний, должно подтверждаться соответствующими техническими отчетами, выданными испытательной и измерительной электротехнической лабораторией, зарегистрированной в Ростехнадзоре.

Установка аппаратуры, средств измерений, материалов и других устройств НКУ без прохождения входного контроля не допускается.

Результаты входного контроля должны:

- оформляться соответствующим документом по форме завода-изготовителя для внутреннего пользования;

- храниться на заводе-изготовителе НКУ в бумажном и электронном виде в течение гарантийного срока на НКУ;

- предоставляться заказчику в печатном и электронном виде при проведении приемо-сдаточных испытаний НКУ, а также по запросу заказчика в течение 5 рабочих дней.

Устанавливаемое в НКУ оборудование, приборы и материалы должны храниться в соответствии с требованиями к условиям хранения на них.

Установка индикационных измерительных приборов допускается только при наличии паспортов с печатью ОТК, поверки и методик поверки.

Установленные в НКУ приборы, оборудование, устройства, средства измерения и сигнализации должны соответствовать типу, количеству, указанному в конструкторской документации на НКУ.

Применение приборов, оборудования, средств измерения и сигнализации и пр. устройств, отличающихся от тех, что указаны в конструкторской документации возможно только при согласовании с заказчиком.

Маркировка (тип, заводской номер и т.д.) всех установленных в РУ приборов, оборудования и аппаратуры, средствах измерения и сигнализации должна совпадать со значениями, указанными в сопроводительной документации на них.

Надписи на оборудовании, приборах, средствах измерения и сигнализации, защитных шторках и т.д. выполняются на русском языке.

Сопроводительная документация на оборудование, приборы, средства измерения должна быть на русском языке.

Тип установленных в НКУ автоматических выключателей должен соответствовать конструкторской документацией на РУ.

Коммутационные устройства и комплектующие элементы должны соответствовать назначению конкретного НКУ с точки зрения внешнего исполнения (например, открытое или закрытое), а также соответствия номинальным напряжениям, номинальным токам, номинальной частоте, сроку службы, включающей и отключающей способностям, устойчивости к токам короткого замыкания и т. д.

Номинальное напряжение изоляции и номинальное импульсное выдерживаемое напряжение устройств, включенных в цепь, должны быть равны или превышать значения, установленные для данной цепи.

Коммутационные устройства и комплектующие элементы должны устанавливаться и подсоединяться к РУ в соответствии с инструкциями их изготовителей таким образом, чтобы их функционирование не ухудшалось из-за влияния возникающих при нормальной работе таких факторов, как тепло, электрические дуги, вибрации, электромагнитные поля. Для РУ с электронными комплектующими элементами это может быть обеспечено путем разделения или экранирования вспомогательных цепей от силовых.

## Подраздел 4.5 Требования к лакокрасочным материалам

4.5.1 Лакокрасочное покрытие должно быть выполнено в два слоя.

4.5.2 Первый слой выполняется двухкомпонентной, абразивоустойчивой с высоким сухим

остатком покрытием, на основе модифицированных эпоксидных смол и отвердителя аминного

типа; Внешний вид - полуглянцевое, ровное, однородная пленка;

Цвет – серый

Время высыхания до степени 3, на отлип, при t° +20 °С (ГОСТ 19007-73) - не более 4 часов;

Сухой остаток (объемная доля нелетучих веществ) - не менее 77%;

Теоретический расход - 0,188-0,235 кг/м2;

Толщина одного сухого слоя - не менее 100-200 мкм;

Температура эксплуатации – от минус 60° до +70° С;

Рекомендуемое количество слоев – не менее двух;

Плотность (г/см3) - не более 1,45;

Температура нанесения, °С - до минус 10 °С;

Жизнеспособность готового к употреблению материала - при температуре от +20 °С

не менее 3 часов;

4.5.3 Второй слой выполняется двухкомпонентным полиуретановым финишным покрытием.

Внешний вид - однородная пленка (от матового до глянцевого);

Цвет (по цветовому стандарту RAL) - серый (RAL 7035);

Время высыхания до степени 3, на отлип, при t° 20 °С (ГОСТ 19007-73) - не более 2 часов;

Сухой остаток (объемная доля нелетучих веществ) - не менее 58%;

Теоретический расход - 0,081-0,121 кг/м2;

Толщина одного сухого слоя - не менее 100 мкм;

Температура эксплуатации - от минус 60° до +60° С;

Плотность (г/см3) - не более 1,17

Температура нанесения, °С - до минус 5 °С;

Рекомендуемое количество слоев – не менее двух;

Жизнеспособность готового к употреблению материала - при температуре +20°С не менее 7

часов;

4.5.4 На все лакокрасочные материалы должны быть предоставлены свидетельства о

государственной регистрации.

## Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

4.6.1 Входным напряжением для НКУ является (или):

- номинальное (линейное/фазное) трех фазное напряжение переменного тока, величиной

380/230 В с допускаемым отклонения входного напряжения, в % номинального значения, не бо-

лее - плюс 10, минус 15;

## Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

4.7.1 Требования к НКУ:

4.7.1.1 Класс точности контрольно-измерительных приборов должен быть не ниже 1,5.

4.7.1.2 Все элементы НКУ должны быть термически и динамически устойчивы в течение

времени срабатывания применяемых защит.

4.7.2 Режим работы по ГОСТ 30011.1-2012 –продолжительный.

4.7.3 Все средства измерения, применяемые для визуального контроля, регистрации или

противоаварийной защиты должны удовлетворять требованиям законодательства Российской

Федерации об обеспечении единства измерений.

4.7.4 Средства измерения, должны быть включены в государственный реестр Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений. Средства измерения должны

иметь межповерочный интервал не менее 18 месяцев.

## Подраздел 4.8 Требования к комплектности

4.8.1 В состав комплекта поставки НКУ должен входить комплект ЗИП, перечень которых

должен быть приведен в технической документации.

- шкаф с полностью смонтированной и отрегулированной аппаратурой главных и

вспомогательных цепей;

- ключ от двери с одинаковым секретом – в количестве не менее количества замков;

- таблички маркировочные НКУ и комплектующих изделий;

- комплект запасных частей и принадлежностей (должен соответствовать ведомости ЗИП).

4.8.2 С НКУ должна поставляться ремонтная и эксплуатационная документация на русском

языке в соответствии с ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.602-2013, ГОСТ 2.610-2006. Документация

должна передаваться в бумажном виде и на магнитном носителе (электронная версия).

Количество экземпляров определяется договором на поставку.

4.8.3 Дополнительные требования по комплектности устанавливаются в соответствии с

договором поставки.

4.8.4 Комплектность и параметры шкафов согласно приложений

## Подраздел 4.9 Требования к маркировке

4.9.1 Маркировка НКУ должна соответствовать требованиям конструкторской

документации. Нанесение маркировки и клейм не должно вызывать деформации и ухудшения

товарного вида.

4.9.2 Все органы управления и сигнальные элементы должны иметь четкую маркировку,

указывающую назначение и действие этих органов.

4.9.3 На двери каждого НКУ устанавливается паспортная табличка из стали или алюминия.

4.9.4 НКУ должны иметь маркировку с указанием:

- товарного знака завода-изготовителя;

- условного наименования или обозначения изделия;

- заводского номера;

- даты изготовления (месяц, год);

- обозначения технических условий;

4.9.5 На паспортной табличке должны быть указаны дополнительно следующие

технические характеристики:

- основные параметры силовой цепи (напряжение и ток сборных шин);

- основные параметры вспомогательных цепей (напряжение цепей управления);

- степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 142542015;

- масса шкафа.

4.9.6 На каждом шкафу должна устанавливаться табличка с маркировкой шкафа в

соответствии с обозначением шкафа в щите и на объекте. Надпись выполняется крупным

шрифтом. Табличка размещается в верхней части двери.

4.9.7 Позиционные обозначения аппаратов в соответствии с принципиальной схемой

должно выполняться при помощи стойкой маркировки и размещаться рядом с аппаратами.

4.9.8 Способ нанесения надписей и материал таблички должны обеспечивать читаемость надпи-

сей на весь срок эксплуатации изделия.

## Подраздел 4.10 Требования к упаковке

4.10.1 Упаковка должна производиться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 23170-78 в соответствии

с условиями хранения и транспортирования, а также допустимыми сроками сохраняемости в

упаковке и консервации поставщика.

4.10.2 НКУ должны консервироваться в зависимости от условий хранения и

транспортирования в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, ГОСТ 23216-78

и ГОСТ 9.014-78.

4.10.3 Сборочные единицы НКУ упаковываются в транспортную тару в соответствии с

инструкцией по упаковке предприятия-изготовителя.

4.10.4 Сочетание видов и вариантов транспортной тары с типами внутренней упаковки

должны определяться в документации предприятия-изготовителя.

4.10.5 НКУ должны быть упакованы и уложены в транспортную тару так, чтобы

исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке и исключалась

возможность их повреждения.

4.10.6 Упаковка запасных частей должна производиться по документации завода-

изготовителя при выполнении условий, обеспечивающих целостность и сохранность запасных

частей при транспортировании и хранении.

4.10.7 Упаковка технической и сопроводительной документации и маркировка ее упаковки

производится в соответствии с Договором на поставку НКУ.

4.10.8 Упаковка НКУ рассчитана на одноразовое применение и должна обеспечивать

работоспособность изделия после транспортирования.

4.10.9 В каждое упакованное грузовое место должен быть вложен упаковочный лист с

перечнем упакованных составных элементов НК.

4.10.10 Упаковка технической и сопроводительной документации должна производиться в

соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78.

# РАЗДЕЛ 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРЁМКИ

## Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

5.1.1 В срок не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания транспортной накладной обеспечиваются условия для проведения входного контроля по количеству и качеству с оформлением Акта входного контроля Продукции. При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами по проведении входного контроля Продукции.

5.1.2 Акт входного контроля продукции оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней после

проведения процедуры приемки Продукции по количеству и качеству (согласно договору по-

ставки).

## Подраздел 5.2 Требования к передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

5.2.1 Техническая документация должна быть представлена на русском языке.

На момент поставки предоставляются следующие документы:

- этикетку (информацию на упаковке);

- паспорт или иной документ о качестве и новизне;

- руководство по эксплуатации,  технические условия на ремонт, содержащее информацию

о назначении; характеристики и параметры; правила и условия безопасной эксплуатации

(использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования),

реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним); информацию о

мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования;

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),

импортера, информацию для связи с ними; месяц и год изготовления и (или) информацию о

месте нанесения и способе определения года изготовления.

- копию сертификата соответствия или декларации о соответствии ТР ТС 004/2011 "О

безопасности низковольтного оборудования";

- иную информацию, предусмотренную изготовителем.

# РАЗДЕЛ 6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. На время транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и

упаковано по инструкции завода-изготовителя с учетом требований ГОСТ 9.014-78 и

ГОСТ 23170-78 (для электротехнических изделий ГОСТ 23216-78) по разработанной им документации. Габаритные размеры должны обеспечивать погрузку и перевозку железнодорожным, водным и автотранспортом.

6.2 Упакованные изделия должны быть закреплены в транспортных средствах, а при

использовании открытых транспортных средств - защищены, при необходимости, от

атмосферных осадков, брызг воды, грязи, пыли и т.п.

6.3 Запрещается проводить транспортирование электротехнического оборудования в поврежденной упаковке.

# РАЗДЕЛ 7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1 Хранение осуществляется в упаковке предусмотренной изготовителем, защищающей от

воздействия внешних условий, таких как вода, пыль, грязь и т.п.

7.2 Условия хранения в части механических внешних воздействующих факторов - по

ГОСТ Р 51908-2002 и ГОСТ 23216-78.

7.3 Условия хранения в части климатических внешних воздействующих факторов по ГОСТ

15150-69.

7.4 В ТУ и эксплуатационной документации должны быть, в том числе, указаны:

- условия складирования (укладка в штабеля - наибольшее число слоев, а также

наибольшее давление, которое должна выдержать упаковка оборудования; на стеллажи;

подкладки);

- требования к местам хранения;

7.5 Гарантийный срок хранения должен быть не менее 36 месяцев с даты приемки НКУ на

входном контроле эксплуатирующей организацией.

# РАЗДЕЛ 8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГА-

# РАНТИЙ

8.1 Предприятие-изготовитель - должно гарантировать соответствие НКУ требованиям

настоящего технического задания при соблюдении правил транспортирования, хранения,

монтажа и эксплуатации, приведенных в настоящих технических требованиях и руководстве по

эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации устройств комплектных низковольтных распределения

и управления в соответствии с документацией изготовителя, но не менее 24 месяца с момента

установки.

8.3 Изготовитель должен гарантировать надежную работу распределительных устройств и силового оборудования в течение установленного срока эксплуатации. При применении аппаратов и устройств, имеющих больший гарантийный срок эксплуатации, этот же срок должен быть установлен для РУ.

8.4 Срок службы РУ должен быть не менее 25 лет. Гарантийный срок службы комплектного устройства и установленного в него пускорегулирующего, коммутационного оборудования, аппаратов должен быть не менее 5 лет. Срок службы и гарантийные сроки должны быть подтверждены техническими условиями, на основании которых изготавливается оборудование. Гарантийный срок пускорегулирующего и коммутационного оборудования, аппаратов должен быть подтверждён их производителем официальным письмом/паспортом на русском языке

# РАЗДЕЛ 9 ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

## 9.1 Требования к НКУ:

9.1.1 Коммутационный ресурс (ресурс по коммутационной стойкости) коммутационных

аппаратов, встроенного в НКУ, в соответствии с ГОСТ Р 50030.2-2010 и ГОСТ IEC 60947-1-2017.

9.1.2 Конструкция НКУ должна обеспечивать возможность замены составных частей и

элементов, вышедших из строя.

9.1.3 Периодичность технического обслуживания и ремонта должна быть кратной 24 месяцам.

# РАЗДЕЛ 10 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

10.1 Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования должна

быть обеспечена:

- доступность осмотра и подтяжки контактных соединений и элементов;

- исключение самоотвинчивания крепежных изделий при воздействии всех факторов

внешней среды;

- доступность к элементам, подлежащим регулированию и настройке;

- снятие элементов, подлежащих замене, без демонтажа других элементов;

- снятие измерительных приборов для их поверки.

# РАЗДЕЛ 11 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11.1 Продукция не должна требовать специальных методов утилизации содержать вредных

материалов и веществ, способных оказать негативное воздействие на работников и окружающую

среду.

# РАЗДЕЛ 12 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

12.1 Оборудование должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при

монтаже, подготовке к эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

12.2 Оборудование должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ

12.2.003 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

12.3 Оборудование должно быть пожаростойким и не должно являться источником возгора-

ния и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

12.4 Электрическая прочность и сопротивление изоляции оборудования шкафов должны со-

ответствовать требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

12.5 Все внешние металлические части оборудования, имеющего законченное конструктор-

ское исполнение, должны быть заземлены.

# РАЗДЕЛ 13 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

13.1 Исполнитель обязан обеспечить изготовление и поставку продукции в соответствии с

требованиями, действующими на предприятии изготовителе продукции.

13.2 Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном

режиме круглосуточно в заданных условиях в течение всего установленного срока службы.

13.3 В сопроводительной документации к поставляемой продукции должен быть указан срок

эксплуатации продукции, устанавливаемый заводом-изготовителем.

# РАЗДЕЛ 14 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРО-

# МЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

14.1 Гарантийное обслуживание и консультации специалистов изготовителя по вопросам

монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта НКУ.

# РАЗДЕЛ 15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

15.1 Во всем неоговоренном НКУ должны соответствовать требованиям:

- ПУЭ издание 6,7 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004) «Устройства комплектные низковольтные

распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие

технические требования и методы испытаний»;

15.2 Допускается поставка аналога (эквивалента) продукции по согласованию с заказчиком.

15.3 В случае предложения к поставке эквивалентной продукции участник в составе заявки

обязан предоставить описание продукции (наименование разработчика оборудования,

наименование изготовителя и страны происхождения оборудования; описание функциональных

характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных

характеристики; указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки

обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет

соответствовать продукция; сравнение показателей предлагаемой эквивалентной продукции

относительно технических характеристик типов и марок продукции, установленных в

настоящем техническом задании (сравнение предлагается оформить в виде сравнительной

таблицы технических характеристик).

При наличии паспорта качества на продукцию и/или сертификата соответствия продукции

требованиям технических регламентов, стандартов и ТУ на поставляемую продукцию,

рекомендуется приложить данные документы к заявке.

15.4 Исполнитель перед началом изготовления НКУ должен направить на согласование заказчику эскиз расположения оборудования внутри устройства и эскиз внешнего вида щита, а также спецификацию на применяемую коммутационную аппаратуру.

# РАЗДЕЛ 16 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТОВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть на русском языке, на бумажном носителе, быть оригиналом

(иметь синие подписи и печати), а также на электронном носителе в формате .pdf.

# РАЗДЕЛ 17 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

# ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

# РАЗДЕЛ 18 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

НКУ Низковольтное распределительное устройство

ОКП Общероссийский классификатор продукции

ПУЭ Правила устройства электроустановок

ГОСТ Государственный стандарт

ЗИП Запасные части и принадлежности

## Приложение № 1 Схема электрическая однолинейная